## Slide 1: Elektrické stroje a přístroje
Asynchronní elektromotory
„Najdi si cestu k technice“ reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0006

## Slide 2: Montáž a demontáž asynchronního stroje
Asynchronní elektromotory

## Slide 3: Montáž a demontáž asynchronního stroje
Označím si jednotlivé strany důlčíkem.
Na stranu u hřídele vyrazím dva důlky na víko i stator asi 5 mm od sebe.
Na protější stranu jeden.
Je-li třeba označit další části spojené s motorem, opět jednotlivé části označím, případně provedu jednoduchý nákres. Je nezbytně nutné, aby značení i nákres byly srozumitelné a kdokoliv byl schopen podle nich motor složit.
Asynchronní elektromotory

## Slide 4: Montáž a demontáž asynchronního stroje
Povolím a vyndám všechny svorníky.
Pokud jsou víka místo svorníků přichycena šrouby, povolím a vyndám všechny šrouby.
Asynchronní elektromotory

## Slide 5: Montáž a demontáž asynchronního stroje
Demontuji ložní víčko na straně hřídele.
Pokud má motor pevná ložní víčka – součást víka nic nedemontuji.
Asynchronní elektromotory

## Slide 6: Montáž a demontáž asynchronního stroje
Kladivem vyklepnu rotor.
Nikdy neklepu přímo na opracované části, ale vždy přes dřevo, hliník, měď nebo jiný materiál o menší tvrdosti než ocelová hřídel.
Asynchronní elektromotory
V opačném případě hřídel rozklepeme a způsobíme si problémy při demontáži ložisek nebo při narážení řemenice.

## Slide 7: Montáž a demontáž asynchronního stroje
Vyndám rotor se zadním víkem a přes dřevo vyrazím kladivem přední víko.
Demontuji zadní ložní víčko a sklepu zadní víko z ložiska.
Asynchronní elektromotory

## Slide 8: Montáž a demontáž asynchronního stroje
Stahovákem stáhnu ložiska.
Stahováky jsou dvouramenné a tříramenné, různých velikostí.
Je třeba volit stahováky přiměřené velikosti.
Asynchronní elektromotory

## Slide 9: Demontáž vinutí
Před vlastní demontáží sepíšeme údaje o motoru do připraveného formuláře.
Údaje o vinutí doplňujeme průběžně, některé až po úplné demontáži.
Asynchronní elektromotory

## Slide 10: Demontáž vinutí
Odsekáme dlátem věnce na jedné a druhé straně.
Dláto přikládáme broušenou stranou k plechům, jinak hrozí nebezpečí poškození plechů.
Věnce odsekáme těsně u plechů.
Asynchronní elektromotory

## Slide 11: Montáž asynchronního elektromotoru
Nejdříve narazíme ložiska.
Rotor postavíme do vertikální polohy na pevné podložce.
Nasadíme vnitřní ložní víčko – pokud má motor montovatelná ložní víčka.
Nasadíme ložisko – technickými údaji nahoru a ložisko narazíme trubkou přes vnitřní kroužek.
Průměr trubky musí odpovídat průměru vnitřního kroužku ložiska a musí jít volně nasadit na hřídel.
Asynchronní elektromotory

## Slide 12: Montáž asynchronního elektromotoru
Vodiče z drážek vytlačíme kulatinou.
Průměr kulatiny volíme s ohledem na tvar a profil drážky.
Asynchronní elektromotory

## Slide 13: Montáž asynchronního elektromotoru
Vyčistíme drážky od všech zbytků izolace.
Čištění provádíme mechanicky – tenkým šroubovákem.
Pokud všechny zbytky staré izolace nejdou mechanicky odstranit, můžeme stator vypálit plamenem.
Asynchronní elektromotory
Nesmí dojít k zčervenání plechů a tím k poškození izolace mezi plechy.
Pokud stator důkladně nevyčistíme, budeme mít problémy při vkládání nového vinutí.

## Slide 14: Montáž asynchronního elektromotoru
Na zadní ložisko nasadíme víko motoru.
Sešroubujeme ložní víčka.
Asynchronní elektromotory
Šrouby prochází přes vnější ložní víčko, víko motoru a jsou zašroubovány do vnitřního ložního víčka.
Body 2 a 3 neprovádíme u motorů s pevnými ložními víčky.

## Slide 15: Montáž asynchronního elektromotoru
Do vnitřního ložního víčka na straně hřídele našroubujeme svorník.
Rotor vložíme do statoru – podle značení vík.
Nasadíme přední víko.
Vložíme svorníky a jednotlivé svorníky postupně utahujeme.
Svorníky utahujeme křížem a neustále si kontrolujeme jestli se rotor otáčí.
Při správném postupu jsou všechny šrouby dotažené a rotor se volně otáčí.
Pokud motor nemá svorníky ale šrouby, je jeho sestavení zpravidla snažší.
Asynchronní elektromotory

## Slide 16: Montáž asynchronního elektromotoru
Svorníkem přitáhneme vnitřní ložní víčko, přes svorník nasadíme vnější ložní víčko a sešroubujeme šroubem.
Vyšroubujeme svorník a našroubujeme druhý šroub.
Asynchronní elektromotory

## Slide 17: Zjišťování základních údajů o vinutí
Základní údaje o vinutí zjišťujeme před vysekáním vinutí. Některé údaje zjišťujeme během demontáže a po demontáži vinutí.
Veškeré zjištěné údaje zapisujeme do připravených formulářů.
Asynchronní elektromotory
U jednofázových asynchronních elektromotorů vinutí zakreslíme na druhou stranu formuláře.

## Slide 18: Zjišťování základních údajů o vinutí
V horní části formuláře jsou zapsány údaje ze štítku motoru.
Asynchronní elektromotory
V tabulce jsou údaje o vinutí:
počet drážek
počet vodičů v drážce – spočteme po demontáži
paralelní vodiče v drážce – zjistíme na věnci, kolik vodičů je připojeno k vývodu na svorkovnici
počet závitů v drážce – počet vodičů v drážce podělíme počtem paralelních vodičů
průměr vodiče – měříme mikrometrem, vodič bez izolace

## Slide 19: Zjišťování základních údajů o vinutí
Spojení cívek – zjistíme podle vývodů na svorkovnici. Je-li k vývodu na svorkovnici připojen konec jedné cívky, potom jsou cívky spojeny v sérii. Je-li připojeno k vývodu několik cívek, pak jsou cívky spojeny paralelně.
Spojení statoru – do hvězdy nebo do trojúhelníka.
Druh vinutí – překládané, soustředné, jednovrstvé nebo dvouvrstvé, případně jejich kombinace.
Asynchronní elektromotory

## Slide 20: Zjišťování základních údajů o vinutí
Krok vinutí – spočítáme drážky mezi dvěma stranami cívek, včetně drážek ve kterých jsou cívky uloženy.
Drážek na pól a fázi – počet drážek na pól podělíme počtem fází, výsledek podělíme počtem pólů. Zapisujeme zlomkem. Např. 3/12 kde 3 – počet drážek na pól, 12 – počet drážek na fázi.
Váha vodiče – zvážíme vysekané vinutí.
Asynchronní elektromotory

## Slide 21: Zjišťování základních údajů o vinutí
Počet vodičů v drážce spočítáme tak, že veškeré vodiče vytlačené z jedné drážky svazujeme po deseti. Spočítáme desítky a připočteme zbylé vodiče.
U vodičů pro vinutí udáváme průměr vodiče. Měříme mikrometrem vodič bez izolace. Izolaci pro potřebu měření odstraníme opálením. Měříme na setinu milimetru.
Asynchronní elektromotory

## Slide 22
ROUBÍČEK, Ota. Elektrické motory a pohony. Praha: BEN, 2008, ISBN 978-80-7300-092-9.
KNOTEK, Jaroslav; KNOTEK, Jaroslav. Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých. Praha: SNTL, 1990, ISBN 80-03-00323-7.
VOŽENÍLEK, L; LSTIBŮREK, F.. Základy elektrotechniky. Praha: SNTL, 1985, ISBN 04-522-85.
ŠÍPAL, J. Elektrocké stroje 2 [online]. [cit. 20.3.2013]. Dostupný na WWW: http://sipal.fvtm.ujep.cz/ElEl/ElEl_10.pdf