## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_528
NÁZEV VM | Asynchronní motory - spouštění
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 14. 1. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ Přímé připojení k síti, rozběh hvězda-trojúhelník, rozběhový transformátor, statorový spouštěč, rotorový spouštěč, speciální úprava klece
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Vzhledem k rozsahu učiva lze výukový materiál použít i ve více než jedné vyučovací hodině.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Při procvičování učiva se kliknutím na zástupný symbol zobrazí v symbolu správná odpověď.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál vysvětluje principy spouštění asynchronních motorů s kotvou nakrátko přímým připojením k síti a přepínačem hvězda trojúhelník, rozběh motorů pomocí rozběhového transformátoru a statorového spouštěče. Dále konkretizuje speciální úpravu klece asynchronních motorů nakrátko a spouštění motorů kroužkových pomocí rotorového spouštěče.

## Slide 3: Spouštění asynchronních motorů

## Slide 4: Spouštění asynchronních trojfázových motorů
Při spouštění asynchronních motorů vznikne v okamžiku připojení motoru i proudový náraz v rozvodné síti.
Proud odebíraný ze sítě je v podstatě proud nakrátko, tedy až 7krát vyšší než jmenovitý proud a způsobí pokles napětí v síti a vypnutí ochran.
Zmenšení velkého rozběhového proudu lze u asynchronních motorů docílit pouze snížením rozběhového napětí.

## Slide 5: Spouštění asynchronních motorů s kotvou nakrátko

## Slide 6: 1. Spouštění asynchronních motorů nakrátko přímým připojením k síti
nejjednodušší
motor se připojuje k síti buď spínačem nebo stykačem
podle normy lze přímo spouštět motory s výkonem do 3 kW
přímo můžeme spouštět i větší motory, ale musíme si sjednat podmínky a čas zapnutí s dodavatelem elektrické energie

## Slide 7
Stisknutím tlačítka S2 uzavřeme obvod elektromagnetu stykače, hlavní kontakty stykače se zapnou.
Současně sepnou pomocné kontakty K1, proud prochází cívkou elektromagnetu i po uvolnění tlačítka S2.
Stisknutím tlačítka S1 přerušíme pomocný obvod a stykač vypne.
Při přetížení působí tepelné relé KF2, které rozpojí kontakty KF2 a stykač vypne.
Obr. 1. Spouštění asynchronního motoru nakrátko přímým připojením k síti [4]

## Slide 8: 2. Spouštění asynchronních motorů nakrátko přepínačem hvězda - trojúhelník
Trojfázové vinutí statoru je běžně zapojeno do trojúhelníku a je na něm sdružené napětí.
Pokud při rozběhu zapojíme vinutí do hvězdy, napětí na vinutí se zmenší √3 krát a odebíraný proud (proudový náraz při spouštění), ale i výkon a záběrový moment motoru se zmenšení na 1/3.
Rozběh lze tedy realizovat jen při malém zatížení motoru.
Tímto způsobem je možné spouštět motory, které se rozbíhají bez zatížení (okružní pily, ventilátory, obráběcí stroje).

## Slide 9
Při tomto spouštění v síti vznikají dva proudové rázy (a v motoru dva rázy mechanické): první při připojení motoru k síti a druhý při přepnutí z hvězdy do trojúhelníku.
Pro snížení druhého proudového rázu přepínáme do trojúhelníku nejdříve až po dosažení 85 % ns.
Aby se při přepínání nezmenšila rychlost motoru, musí být přepínání co nejrychlejší.
Přepínání může být realizováno pomocí stykačů nebo ručně.
Doba rozběhu je závislá na zatížení pohonu a pohybuje se řádově od jednotek do několika desítek sekund.

## Slide 10
Stykač KM1 se nazývá hlavní. Na tomto stykači bývá instalován časový blok pro řízení rozběhu.
Stykač KM2 je určen pro zapojení do trojúhelníku
Stykač KM3 je určen pro zapojení do hvězdy.
Tepelná ochrana FR je zapojena tak, aby při rozběhu do trojúhelníku nereagovala na možné krátkodobém přetížení pohonu.
Mezi stykači KM2 a KM3 bývá nainstalován blok mechanického blokování stykačů pro zamezení současného sepnutí (a zkratu).
Obr. 2. Silové obvody spouštění asynchronního motoru nakrátko přepínačem hvězda – trojúhelník [4]

## Slide 11
Nejjednodušší je řízení pomocí zpožděných pomocných kontaktů na stykači KM1.
Stiskem tlačítka SB1 se sepne hlavní stykač KM3 a současně sepne i stykač KM1 - motor se roztočí v zapojení do hvězdy.
Zpožděný kontakt KM1vypne v nastaveném čase stykač KM3 a současně sepne stykač KM2 - motor běží v zapojení do trojúhelníku.
Ochranu proti zkratu zajišťuje zapojení rozpínacích kontaktů stykačů KM2 a KM3 a blok mechanického blokování mezi těmito stykači.
Elektromotor vypneme vypínacím tlačítkem SB2.
Obr. 3. Ovládací obvody spouštění asynchronního motoru nakrátko přepínačem hvězda – trojúhelník [4]

## Slide 12: 3. Spouštění asynchronních motorů nakrátko rozběhovým transformátorem
Do spouštěcího obvodu připojené transformátory snižují rozběhové napětí a tím i rozběhový proud.
Z ekonomických důvodů se nejčastěji používají autotransformátory.
Při spouštění lze autotransformátor i přetížit, neboť ihned po rozběhnutí motoru je odpojen ze sítě.
Tento způsob rozběhu se používá hlavně pro motory velkých výkonů.

## Slide 13
Obr. 4. Spouštění asynchronního motoru nakrátko rozběhovým transformátorem [1]
Při spouštění nejprve autotransformátorem nastavíme nejnižší napětí a zapneme přepínač QM2 do polohy „spouštění“.
Zapneme spínač QM1 a autotransformátorem zvyšujeme napětí až na jmenovité napětí.
Po skončení rozběhu /dosažení jmenovitých otáček/ přepneme QM2 do polohy „běh“ a QM1 vypneme - tím vyřadíme autotransformátor, takže v něm nevznikají ztráty po doběhu motoru, a motor napájíme přímo ze sítě.

## Slide 14: 4. Spouštění asynchronních motorů nakrátko statorovým spouštěčem s odpory.
Při rozběhu jsou do přívodu zařazovány omezovací odpory, tím se zmenší rozběhový proud.
Při použití předřadných činných odporů dochází k tepelným ztrátám.
Pro zabránění vzniku tepelných ztrát jsou používány předřadné cívky.
Předřadné cívky zhoršují účiník v síti.
Obr. 5. Trojfázový asynchronní motor nakrátko
s rozběhovými odpory v přívodním vedení [3]

## Slide 15
Pro rozběh motoru zapojeného do hvězdy mohou být odpory zapojeny na výstupní svorky, protože jsou v tomto případě i takto s vinutím v sérii.
Mluvíme pak o režimu hvězdicového spouštění.
Obr. 6. Trojfázový asynchronní motor nakrátko
s rozběhovými odpory na výstupních svorkách [3]

## Slide 16
K rozběhů malých motorů s kotvou nakrátko se používá zapojení k měkkému rozběhu tvořené jen jedním odporem /např. u textilních strojů/. .
Obr. 7. Trojfázový asynchronní motor nakrátko
s jedním rozběhovým oporem [3]

## Slide 17: 5. Spouštění asynchronních motorů nakrátko speciální úpravou klece
Zvětšíme-li impedanci v obvodu rotoru asynchronního motoru, dojde ke snížení záběrového proudu a zároveň ke zvýšení záběrového momentu.
Vhodnou konstrukcí rotorové klece lze dosáhnout v okamžiku rozběhu několikrát větší impedance než v chodu, tj. po ukončení rozběhu.
Používají se motory s dvojitou klecí a motory s kotvou vírovou

## Slide 18: Asynchronní motory nakrátko s dvojitou klecí
Horní rozběhová klec je vyrobena z materiálu s větší rezistivitou např. z mosazi.
Druhá tzv. běhová je umístěná blíže ke středu, má větší průřez a je vyrobena z z materiálu s menší rezistivitou /měď, hliník/.
Drážky jsou spojeny úzkou vzduchovou mezerou.
Tyto motory mají velký záběrový moment.
Motory spouštíme stejnými způsoby jako běžné motory nakrátko.
Obr. 8. Druhy kotev s dvojitou klecí [1]

## Slide 19: Asynchronní motory nakrátko s vírovou klecí
Rotor motoru má úzké hluboké drážky.
V drážkách jsou uloženy tyče vinutí.
Vinutí je po obou stranách spojeno kruhy nakrátko.
Tyto motory jsou nejčastěji konstruovány na velké výkony.
Spouštíme je nejčastěji autotransformátorem.
Obr. 9. Druhy kotev s vírovou klecí [1]

## Slide 20: Spouštění asynchronních motorů s kotvou kroužkovou

## Slide 21: 1. Spouštění asynchronních motorů kroužkových rotorovým spouštěčem
Obr. 10. Trojfázový asynchronní motor kroužkový
s třístupňovými rozběhovými odpory [3]
Rotorový spouštěč je připojen přes kartáče ke sběracím kroužkům rotoru.
Je sestaven ze stejně velkých odporů, které jsou postupně vyřazovány.
Na konci rozběhu je vinutí spojeno nakrátko.

## Slide 22
Zařazením spouštěcích odporů do obvodu kotvy dojde k výraznému omezení rozběhového proudu.
Je-li během rozběhu postupně zmenšován rozběhový odpor, může se motor měkce rozbíhat i s velkým zatížením.
Pro omezení tepelných ztrát v odporech se do obvodu zařazují předřadné cívky, které ovšem zhoršují účiník v síti. Tento způsob je vhodný pro jemný záběr motoru, který je při rozběhu málo zatížen.

## Slide 23: Shrnutí učiva
1. V okamžiku připojení motoru k síti vzniká v rozvodné síti:
2. Velikost proudu odebíraného v okamžiku připojení k síti je:
  3. Proudový náraz způsobí:
  4. Zmenšení velkého rozběhového proudu lze docílit:
  7krát větší než jmenovitý proud
  Pokles napětí v síti a vypnutí ochran
    Snížením rozběhového napětí
Proudový náraz

## Slide 24
5. Metody spouštění asynchronních motorů nakrátko:
6. Metody spouštění asynchronních motorů s kotvou kroužkovou:
7. Výhody rotorového spouštění motorů s kotvou kroužkovou oproti statorovému spouštění motorů s kotvou kroužkovou:
- přímým připojením k síti
- přepínačem hvězda – trojúhelník
- rozběhovým transformátorem
- statorovým spouštěčem s odpory
- speciální úpravou klece
- rotorovým spouštěčem
rotorovým spouštěčem lze motor s kotvou kroužkovou měkce rozbíhat i při zatížení

## Slide 25: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II.
Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online].
[cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na- jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[3] TKOTZ, Klaus a kolektiv. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002.
ISBN 80-867-0600-1.
[4] HABERLE HEINZ ING. a kol. Průmyslová elektronika a informační technologie.
Praha: Europa - Sobotáles cz. s. r. o, 2003, ISBN 80-86706-04-4.