## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_529
NÁZEV VM | Asynchronní motory – řízení otáček
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 15. 1. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ změna kmitočtu, přepínání počtu pólů, změna skluzu, dělená statorová vinutí, oddělená statorová vinutí
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku. Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Vzhledem k rozsahu učiva lze výukový materiál použít i ve více než jedné vyučovací hodině.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Při procvičování učiva se kliknutím na zástupný symbol zobrazí v symbolu správná odpověď.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál vysvětluje principy řízení otáček asynchronních motorů změnou kmitočtu, přepínáním počtu pólů a změnou skluzu. Dále popisuje základní rozdíl mezi dělenými statorovými vinutími a oddělenými statorovými vinutími.

## Slide 3: Řízení otáček asynchronních motorů

## Slide 4: Otáčky asynchronního motoru
Otáčky asynchronního motoru lze řídit:
                změnou kmitočtu
                přepínáním počtu pólů
                skluzem

## Slide 5: 1. Řízení otáček změnou kmitočtu
Zvýší-li se frekvence zdroje, zvýší se otáčky magnetického pole statoru a tedy i otáčky rotoru. Při snížení frekvence se otáčky magnetického pole statoru i otáčky rotoru sníží.
Ze vztahu pro indukované napětí vyplývá, že magnetický indukční tok je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný frekvenci.
Při regulaci otáček změnou frekvence musíme regulovat i napětí tak, aby magnetický tok φ byl stále konstantní – motor bude plně magneticky využit a maximální moment motoru bude zachován

## Slide 6
Obr. 1. Zatěžovací charakteristika asynchronního motoru pro různé frekvence [2]

## Slide 7: Řízení otáček změnou kmitočtu:
Vyžaduje měnič kmitočtu - v rozvodné síti je stálá frekvence 50Hz.
Měnič kmitočtu může být realizován buď jiným elektrickým strojem nebo častěji elektronickým měničem frekvence.
Dnes nejpoužívanější regulace - elektronické měniče jsou schopny měnit frekvenci plynule od jednotek Hz až do několika set Hz.

## Slide 8: 2. Řízení otáček přepínáním počtu pólů
Otáčky lze měnit pouze po skocích, přepínáním jednotlivých skupin cívek statorového vinutí.
Použití pouze u motorů s kotvou nakrátko, u motorů s kotvou kroužkovou bychom museli přepínat i rotorové vinutí.
Motor s kotvou nakrátko má na statoru dvě oddělená statorová vinutí s rozdílnými počty pólů nebo má jen jedno dělené vinutí.

## Slide 9: Motor s dělenými statorovými vinutími
Stator má jen jedno dělené vinutí - vinutí každé fáze statoru je rozděleno odbočkou na dvě části.
Přepínačem pólů se spojí cívky vinutí sériově /pro malé otáčky/ nebo paralelně /pro velké otáčky/.
Přepínáním cívek ze sériového na paralelní zapojení je původní počet pólů zmenšen na polovinu - zdvojnásobí se otáčky točivého magnetického pole.
Má-li motor dvě oddělená a zároveň dělená vinutí, je možno přepojováním získat až 4 různé otáčky.
Nejčastěji se používá přepínání hvězda - dvojitá hvězda nebo trojúhelník - dvojitá hvězda.

## Slide 10
Obr. 2. Motor s přepojovatelnými póly
trojúhelník – dvojitá hvězda (Dahlanderovo vinutí) [3]

## Slide 11: Motor s oddělenými statorovými vinutími
Dvě samostatná statorová vinutí s rozdílnými počty pólů umožňují dvoje otáčky, které jsou v libovolném celočíselném poměru, např. 3:4.
Točivý moment je při obojích otáčkách téměř stejný, výkony motoru jsou přibližně v poměru otáček.
Motory mohou mít dvě samostatná vinutí, jedno s odbočkou a druhé bez odbočky. Potom lze regulovat otáčky ve třech stupních.
Mají zvýšené náklady na vinutí i elektroplechy, jsou používány jen tam, kde není použitelný poměr otáček 1:2.
Na svorkovnici jsou zpravidla vyvedeny jen začátky vinutí

## Slide 12
Obr. 3. Motor s přepojovatelnými póly se dvěma oddělenými statorovými vinutími
Použijeme-li např. čtyřpólové a šestipólové vinutí, bude mít motor synchronní otáčky
1500 /min a 1000/min.

## Slide 13: 3. Řízení otáček změnou skluzu
Pouze u motorů s kotvou kroužkovou.
Regulace otáček je plynulá.
Tímto způsobem lze otáčky pouze zmenšovat.
Do série s kotvou se zapojí odpor nebo RLC obvod.

## Slide 14: Regulace otáček sériovým rezistorem
Se vzrůstajícím odporem zapojeným do série s rotorovým vinutím se momentová charakteristika stává měkkou, přičemž otáčky naprázdno i maximální moment zůstávají stejné.
Zapojení odporového regulátoru je stejné jako zapojení rotorového spouštěče, odporový regulátor musí být dimenzován na trvalý chod motoru

## Slide 15
Obr. 4. Zatěžovací charakteristika asynchronního motoru pro různé hodnoty odporového regulátoru [2]

## Slide 16: Regulace otáček sériovým RLC obvodem
Do každé fáze kroužkového rotoru se do série zapojí proměnný sériový RLC obvod.
Se změnou hodnot RLC se bude měnit rezonanční kmitočet a tedy kmitočet rotorového proudu.
Se zvyšující se frekvenci rotorového proudu se zvětšuje i skluz (procentuální hodnota proudu vůči proudu statoru i procentuální hodnota skluzu jsou shodné) a tím otáčky klesají.
Zároveň se bude měnit sklon charakteristiky i maximální moment (otáčky naprázdno zůstanou stejné).

## Slide 17
Obr. 5. Zatěžovací charakteristika asynchronního motoru pro různé hodnoty frekvence rotorového proudu [2]

## Slide 18: Změna směru otáčení
U všech trojfázových asynchronních motorů změníme smysl otáčení záměnou dvou přívodů na svorkovnici nebo u vypínače.
Obr. 7. Změna směru otáčení asynchronních motorů [1]

## Slide 19: Shrnutí učiva
1. Vztah pro výpočet otáček asynchronního motoru:
2. Otáčky asynchronního motoru lze řídit:
  3. Zvýší-li se frekvence zdroje, otáčky magnetického pole statoru se:
  4. Při regulaci otáček změnou frekvence musíme regulovat také:
  přepínáním počtu pólů
  změnou kmitočtu
  skluzem
  zvýší
    napětí

## Slide 20
5. Motor s dělenými statorovými vinutími má na statoru:
6. Motor s oddělenými statorovými vinutími má na statoru:
7. Řízení otáček přepínáním počtu pólů provádíme pouze u motorů s kotvou:
8. Řízení otáček změnou skluzu provádíme pouze u motorů s kotvou:
9. Při řízení otáček změnou skluzu zapojíme do série s kotvou:
10. Změnu smyslu otáčení u asynchronních motorů provádíme:
jedno dělené vinutí
dvě samostatná vinutí
nakrátko
kroužkovou
odpor nebo RLC obvod
záměnou dvou přívodů

## Slide 21: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II.
Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online].
[cit. 14.1.2014]. Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na- jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[3] TKOTZ, Klaus a kolektiv. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002.
ISBN 80-867-0600-1.