## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_534
NÁZEV VM | Synchronní stroje – Paralelní spolupráce
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 1. 4. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ Podmínky paralelní spolupráce, synchronizace a fázování.
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen k interaktivní výuce.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Kliknutím na zástupný symbol přejdeme na stránku, kde je vysvětlen daný pojem.
Správná odpověď v části shrnutí učiva se zobrazí při kliknutí myší na zástupný symbol .
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s podmínkami paralelní spolupráce synchronních strojů, jejich synchronizací a fázování.

## Slide 3: Paralelní spolupráce synchronních strojů

## Slide 4: Podmínky paralelní spolupráce
  Z energetických důvodů:
        spolehlivé zabezpečení dodávky energie
        udržování napětí
        udržování kmitočtu
        kompenzace účiníku

## Slide 5: Podmínky paralelní spolupráce
  Nestačí-li výkon všech spolupracujících alternátorů k pokrytí požadovaného příkonu, musí se paralelně připojit další.
  Při tzv. fázování nemá vzniknout v okamžiku připojení žádný proudový náraz v síti a vyrovnávací moment mezi sítí a strojem, z toho vyplývají tyto podmínky:
        stejný sled fází
        stejný kmitočet
        stejné jmenovité napětí
        stejné napětí ve fázi

## Slide 6: Způsoby zajištění podmínek fázování
1. Stejný sled fází
  kontroluje se jen při prvním připojení
  malý asynchronní motor se musí otáčet stejným smyslem
  po připojení k síti i při připojení na svorky alternátoru
  tomuto zařízení říkáme ukazovatel sledu fází
ZPĚT

## Slide 7: Způsoby zajištění podmínek fázování
2. Stejný kmitočet
  kontroluje se při každém připojování
  alternátorů k síti, tzn. při fázování
  kontroluje se dvěma kmitoměry f1 a f2
  nastavuje se změnou otáček pohonného motoru
  nastaví se jen přibližně
ZPĚT
Obr. Schéma zapojení měřících přístrojů při fázování [1]

## Slide 8: Způsoby zajištění podmínek fázování
3. Stejné jmenovité napětí
  kontroluje se při každém připojování
  alternátorů k síti, tzn. při fázování
  kontroluje se dvěma voltmetry V1 a V2,
  oba voltmetry tvoří jeden přístroj s
  jednou stupnicí a dvěma ručkami, při shodnosti se ručky kryjí
  nastaví se regulací buzení fázovaného stroje
ZPĚT
Obr. Schéma zapojení měřících přístrojů při fázování [1]

## Slide 9: Způsoby zajištění podmínek fázování
4. Stejné Napětí ve fázi
  kontroluje se při každém připojování alternátorů k síti, tzn. při fázování
  tato podmínka je nejdůležitější neboť při shodnosti frekvence
  a velikosti napětí může dojít k tzv. fázovému posunu:
  ΔU = Ug - Us
Obr. Fázový posun mezi napětím Ug alternátoru a napětím Us sítě [2]

## Slide 10: Způsoby zajištění podmínek fázování
4. Stejné Napětí ve fázi
  mezi fáze sítě a generátoru jsou zapojeny žárovky
  nejsou-li napětí alternátoru a sítě ve fázi, žárovky se postupně rozsvěcují a zhasínají – dojem točivého světelného pole
  synchronismus nastane při zastavení světelného pole
Obr. Fázování pomocí žárovek zapojených na točivé světelné pole [2]
ZPĚT

## Slide 11: Způsoby zajištění podmínek fázování
4. Stejné Napětí ve fázi
  v současné době jsou žárovky nahrazeny tzv. synchronoskopem, tj. měřící přístroj jehož ukazovatel se otáčí doprava nebo doleva
  k fázování dojde při zastavení ukazovatele synchronoskopu na dané značce
  otáčky alternátoru při fázování krátkodobě snížíme nebo zvýšíme
Obr. Měření mezi alternátorem sítí [2]
ZPĚT

## Slide 12
1. Z těchto energetických důvodů je nutná paralelní spolupráce:
2. Další připojení alternátorů se provádí:
3. Při fázování nemá vzniknout žádný:
4. Podmínky fázování jsou:
spolehlivé zabezpečení dodávky el. energie, udržování napětí a kmitočtu, kompenzace účiníku
paralelně, nestačí-li stávající alternátory pokrýt potřebný příkon.
proudový náraz v síti ani vyrovnávací moment.
stejný sled fází, stejný kmitočet, stejné jmenovité napětí, stejné napětí ve fázi.
Shrnutí učiva

## Slide 13: Seznam použitých zdrojů
[1] VAVŘIŇÁK, ING, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online].[cit. 15.2.2014].
Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[2] ŘÍHA, Josef. elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 2920.