## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_626
NÁZEV VM | Metalické kabely / Silové kabely, značení harmonizovaných vodičů a kabelů-do 750 V
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. a 2. ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to silové kabely, značení harmonizovaných vodičů a kabelů-do 750 Va a kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Rozdělení a značení kabelů dle ČSN:
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů-do 750 V podle ČSN 34 7409
Kabely a vodiče pro energetiku

## Slide 4
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Značení harmonizovaných vodičů a kabelů – do 750 V
podle ČSN 34 7409

## Slide 5
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 1
Symbol Vztah vodičů a kabelů k normám
H Kabely a vodiče odpovídající harmonizovaným normám
A Uznaný národní typ kabelu nebo vodiče, uvedený v příslušném doplňku harmonizovaných norem

## Slide 6
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 2
Symbol Jmenovité napětí-hodnota Uo/U
01 100/100 V £ Uo/U < 300/300 V1
03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V
1) Nyní je pouze napětí kabelů 100/100 V v řadě harmonizovaných napětí

## Slide 7
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 3
(tabulka není kompletní, jsou vyjmuty nejpoužívanější materiály)
Symbol Izolační a nekovové plášťové materiály
B etylenpropylenový kaučuk pro nepřetržitý provoz při 60°C
G etylen-vinyl-acetát
J opletení skleněnými vlákny
Q polyuretan
V PVC pro normální použití
V2 PVC směs pro provozní teplotu 90°C
V3 PVC směs pro kabely instalované pro nízké teploty
V4 zesítěný PVC
V5 speciální směs PVC odolná působení oleje

## Slide 8
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 4
Symbol Plášť, koncentrické vodiče a stínění
C koncentrický měděný vodič
C4 měděné stínění opletené kolem sestavy žil

## Slide 9
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 5
Symbol Speciální konstrukční prvky kabelu
D3 mechanicky nosné prvky z jednoho nebo více prvků (textil nebo kov), umístěny v ose kabelu nebo rozděleny v plochém kabelu
D5 středová vložka (pouze pro výtahové kabely, není mechanicky nosná)
POZNÁMKA: Tyto symboly, je-li třeba, následují za symboly vybranými z tabulek 3 a 4.

## Slide 10
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 5
Symbol Speciální konstrukční prvky kabelu
D3 mechanicky nosné prvky z jednoho nebo více prvků (textil nebo kov), umístěny v ose kabelu nebo rozděleny v plochém kabelu
D5 středová vložka (pouze pro výtahové kabely, není mechanicky nosná)
POZNÁMKA: Tyto symboly, je-li třeba, následují za symboly vybranými z tabulek 3 a 4.

## Slide 11
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 6
Symbol Speciální konstrukce kabelu
bez symbolu kruhová konstrukce kabelu
H ploché provedení "oddělitelných" kabelů a žil, buď s pláštěm nebo bez pláště
H2 ploché provedení "neoddělitelných" kabelů a šňůr
H6 plochý kabel se 3 nebo více žilami podle HD 359 nebo EN 50214
H7 kabel s dvouvrstvou vytlačovanou izolací
H8 spirálový přívod
POZNÁMKA: Tyto symboly, je-li třeba, následují za symboly vybranými z tabulek 3 až 5

## Slide 12
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 7
Symbol Materiál jádra
bez symbolu měď
A hliník
POZNÁMKA: Tyto symboly, je-li třeba, následují za symboly vybranými z tabulek 3 až 6

## Slide 13
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 8
Symbol Typ jádra
D ohebné jádro pro svařovací vodiče podle HD 22 Část 6 (ohebnost jiná než pro třídu 5 HD 383)
E velmi ohebné jádro pro svařovací vodiče podle HD 22 Část 6 (ohebnost jiná než pro třídu 5 HD 383)
F ohebné jádro ohebného kabelu nebo šňůry (podle třídy 5 HD 383)
H velmi ohebné jádro ohebného kabelu nebo šňůry (ohebnost odpovídá třídě 6 HD 383)
K ohebné jádro pro pevné instalace (pokud není stanoveno jinak, ohebnost odpovídá třídě 5 HD 383)
R pevné kulaté jádro lanované
U pevné kulaté jádro plné
Y leonské jádro
POZNÁMKA: Tyto symboly následují za pomlčkou (symbol již zahrnuje -A, v případě hliníkového jádra) za symboly vybranými z tabulek 3 až 7. Pro kabely obsahující dva typy jader symbol musí být určen pouze typem fázového vodiče.

## Slide 14
Silové kabely-značení harmonizovaných vodičů a kabelů
Tabulka 9
Symbol Počet (y) žil a jmenovitý průřez (y) jader
(číslo) Počet, n, žil
X Provedení bez zelené/žluté žíly
G Provedení se zelenou/žlutou žílou
(číslo) Jmenovitý průřez jádra s v mm2
Y Leonské jádro, kde průřez není určen

## Slide 15
Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Cvičení:
  Jaké jmenovité napětí tab.2 označuje symbol 03
Tabulka 2
Symbol Jmenovité napětí-hodnota Uo/U
03 300/300 V

## Slide 16: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Cvičení:
  Jaký materiál jádra tab.7 označuje symbol A
Symbol Materiál jádra
A
hliník

## Slide 17: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
ŠEVČÍK, Jiří a Merek JELÍNEK. ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE. Výukový material projektu CETRAEL: Kabelové technologie a izolované vedení. 2010, 90 s