## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_624
NÁZEV VM | Metalické kabely / Barevné značení vodičů
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1.2. a 3. ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje téma barevné značení vodičů.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Určení:
V elektrotechnice pro rozlišení účelu jednotlivých vodičů a to jak holých tak izolovaných používáme barvy, popř. číslice. Zásady pro provádění značení vodičů předepisuje ČSN 330165 (starší) a ČSN 33 0166 ed. 2:2002

## Slide 4: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Značení holých vodičů barvami
Holé vodiče se k vzájemnému rozlišení označují poznávacími barvami a těmito barvami musí být označeny všude tam, kde to vyžaduje provoz zařízení nebo bezpečnost osob a věcí. Nátěrové hmoty na natření holých vodičů barvami mají mít po konečném nátěru odstíny v souladu s přílohou normy ČSN

## Slide 5: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Provedení: Nenatřené holé vodiče
U nenatřených holých vodičů se označení poznávací barvou provede na koncích a na nápadném a viditelném místě u spoje, aspoň však jednou v každé sekci nebo jednotce rozvodného zařízení a u vodičů v uzavřených krytech na všech přístupných místech ( např. kontrolních ).

## Slide 6: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Provedení: Natřené holé vodiče
U natřených holých vodičů se označení poznávací barvou provede po celé délce vodiče s výjimkou míst, určených pro stroje a připojení vodičů .
Ochranný vodič se po celé délce natře zelenou barvou a dále určených místech označí kombinací příčných barevných pruhů žlutá /zelená /žlutá.
Při rozlišení fázových vodičů doplňkovým označením černými pruhy se toto doplňkové označení provede na koncích a na nápadném místě u spoje, aspoň však jednou v každé sekci nebo jednotce rozvodného zařízení a u vodičů uložených v krytech na koncích a na všech přístupných místech.

## Slide 7: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Holé vodiče a přípojnice u stejnosměrné soustavy
Značí se barvami podle této tabulky

## Slide 8: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Holé vodiče a přípojnice trojfázové soustavy
Značí se barvami podle této tabulky

## Slide 9: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Holá lana
Označují se poznávacími barvami, popř. s doplňkovým označením vhodným způsobem ( např. závěsnými štítky, pokud možno nevodivými ).
Konstrukce použité jako náhodné ochranné vodiče, popřípadě jako spojení s uzemněním, se označí kombinací barevných pruhů žlutá /zelená /žlutá na
nápadných a viditelných místech a to na místech připojení ( včetně místa připojení k zemniči ), u spojů konstrukce a na koncích konstrukce

## Slide 10: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Značení izolovaných vodičů a kabelů
Jednožilové vodiče a žíly vícežilových kabelů s jmenovitým napětím do 1000 V včetně musí být k vzájemnému rozlišení označeny jedním z těchto způsobů :
- poznávacími barvami
- číslicemi
- polohou v kombinaci s poznávacími barvami ( u určujících žil )
- zvláštním způsobem

## Slide 11: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Barevné značení žil silových kabelů a vodičů dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002

## Slide 12: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Čiselné značení žil silových kabelů a vodičů dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002

## Slide 13
Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Cvičení:
  jak se musí označit nenatřené holé vodiče
U nenatřených holých vodičů se označení poznávací barvou provede na koncích a na nápadném a viditelném místě u spoje, aspoň však jednou v každé sekci nebo jednotce rozvodného zařízení a u vodičů v uzavřených krytech na všech přístupných místech ( např. kontrolních ).

## Slide 14: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Cvičení:
  Jaké je barevné značení Holých vodičů a přípojnic u stejnosměrné soustavy
  kladný pól
  záporný pól
  střední
  tmavočervená
  tmavomodrá
  světlemodrá

## Slide 15: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Barevné značení silových kabelů a vodičů dle ČSN 33 0165. Barevné značení silových kabelů a vodičů dle ČSN 33 0165.
Barevné značení kabelů a vodičů dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002. Barevné značení kabelů a vodičů dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002