## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_622
NÁZEV VM | Metalické kabely / Materiál jader
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje jaké se používají materiály jader u metalických vedení.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Materiál jader
Materiál na výrobu jader elektrických vodičů
měď se využívá nejčastěji. Může být holá nebo pokovená (cínem, stříbrem atd.). Její výhodou je kromě vodivosti také vysoká pevnost a houževnatost, se kterou vodič velmi dobře odolává ohybům
hliník se používá v menší míře, a to převážně pro energetické aplikace. Oproti mědi má nižší vodivost, ale je mnohem lehčí a je tak vhodný třeba pro závěsná vedení, jeho mechanické vlastnosti jsou mnohem horší než mědi. Při opakovaném ohnutí se láme, pod tlakem se vymačkává (teče), podobně se chová při větším proudu, to může vést k uvolnění z mechanických svorek, jiskření a vzniku požáru
bronz a mosaz - pro potřeby pevnějších jader s vysokou vodivostí, dříve např. pro telefonní vedení
poměděná ocel - pro potřeby pevnějších a levnějších jader bez vysokých nároků na vodivost
pocínovaná ocel je využívána na přívodní vodiče pro rozbušky, slangově zvané "palníky"
uhlíková nit je nekovové jádro, vhodné k přenosu vysokonapěťových výbojů v zapalovacích kabelech u motorů, protože podstatně snižuje elektromagnetické rušení do okolí motoru
konstantan, slitiny niklu atd. - pro topné a vyhřívací vodiče
ocel pro speciální aplikace, například železniční zabezpečovací systémy

## Slide 4
Průřezy jader
Na základě mezinárodní technické normalizace, vzešlé z IEC již v době mezi světovými válkami, se pro vodiče a kabely používají tzv. jmenovité průřezy. Výrobci nejsou povinni vyrábět vodič tak, aby jeho geometrický průřez byl číselně roven jmenovité hodnotě, ale musí splnit jiné požadavky - příslušné předmětové normy (např. ČSN EN 60228) stanoví pro každý jmenovitý průřez nejvyšší povolený odpor a nejvyšší možný průměr jádra, resp. použitých drátků. Není-li tedy skladba jádra stanovena přísněji, záleží jeho složení na vůli výrobce tak, aby splnil tento předpis. Velkou roli v tom totiž hraje například čistota kovu jádra.
Laicky známé jsou průřezy silových vodičů 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 mm2, v signální technice se používají i malé průřezy 0,14 - 0,22 - 0,35 - 0,5 - 0,75 - 0,85, v energetice naopak velké průřezy 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 mm2 i více. Mimoto jsou normalizované i jiné průřezy, které se používají zřídka - například 0,6,- 2- nebo 8 mm2.

## Slide 5: Skladba jader vodičů
plné jádro - takové jádro má podobu jednoho kulatého drátu. ČSN EN 60228 taková jádra řadí do třídy 1, zvykově se také tato jádra označují zkratkou RE - ta je převzata z němčiny a znamená rund, eindrähtig. Obvykle se toto jádro používá např. pro silové úložné kabely menších průřezů, pro sdělovací rozvody atd.
lanované jádro - vznikne tím, že se dohromady složí šest až sedm drátků, případně devatenáct, a stočí se do pravidelné šroubovice. ČSN EN 60228 je řadí do třídy 2, pro vodiče v automobilovém průmyslu se užívá název pravidelné lanko neboli skladba typu A, a to podle německé normy LV 112. Obvykle se používá pro vyšší průřezy silových kabelů.
ohebné jádro - vznikne obdobně jako lanované, ale počet drátků není přesně dán a může být libovolný (tak, aby vodič splňoval požadavky maximálního elektrického odporu pro daný průřez). Podle ČSN EN 60228 jsou to jádra třídy 5, neoficiální název je sypané lanko, u autovodičů se používá název skladba typu B. Obvykle se používají např. pro pohyblivé silové přívody. Pro lanovaná a ohebná jádra se společně používá i zvyková německá zkratka RM - rund, mehrdrähtig.
vysoce ohebné jádro - podle ČSN EN 60228 jádra třídy 6. Neoficiální název je kartáčové lanko a používají se pro vodiče, u kterých je požadována zvlášť vysoká ohebnost (např. audiokabely nebo k pohyblivým částem strojů). Německá zkratka RF - rund, feindrähtig.
sektorové jádro - jádro nekulatého tvaru, zpravidla má profil kruhové výseče tak, aby při použití v kabelu do sebe jednotlivé žíly dobře zapadly a snížil se tak výsledný průměr kabelu. Tato jádra jsou specialitou pro energetické kabely vysokých průřezů (zhruba 80 mm2 a výše). Mohou být buď z přelisovaného jednodrátu (německá zkratka SE - sektor, eindrähtig), nebo mohou být složena z více drátů (německá zkratka SM - sektor, mehrdrähtig).
komprimovaná jádra - vzniknou tak, že se složené (lanované nebo ohebné) jádro finalizuje protažením skrz užší profil a tím se slisuje, čímž dojde ke zpevnění jádra a zmenšení průměru bez snížení vodivosti.
další tvary - tyč, pásek, kolejnice atd.

## Slide 6
Dimenzování průřezu vodičů
Při průchodu elektrického proudu vznikají ve vodiči ztráty.Tyto ztráty navíc u běžných vodičů rostou s teplotou. Ztráty mohou při nesprávném dimenzování vést k přehřívání izolace a k jejímu zrychlenému stárnutí, v extrémním případě může dojít i k poškození kabelu "shořením" izolace.
maximální procházející proud (bývá určený jistícím prvkem)
způsob uložení vodiče (lepší chlazení znamená možnost vyššího zatížení)
teplota okolí
souběžné uložení více kabelů (sousední kabely zhoršují chlazení a generují teplo)
izolace vodiče (tepelná vodivost a tepelná odolnost)
vliv prostředí z požárního hlediska
povolený úbytek napětí na vodiči

## Slide 7
Materiál jader
Cvičení:
  Jaké materiály se nejčastěji používají na výrobu jader elektrických vodičů?
měď, hliník,

## Slide 8
Průřezy jader
Cvičení:
  2. Jaké jsou nejčastěji používány průřezy silových vodičů?
0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 mm2,

## Slide 9
Průřezy jader
Cvičení:
  3. Jaké jsou nejčastěji používány průřezy silových vodičů v energetice?
energetice se používají velké průřezy 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 mm2 i více..

## Slide 10
Skladba jader vodičů
Cvičení:
  4. Jaké znáte druhy jader vodičů?
plné jádro , lanované jádro, ohebné jádro, vysoce ohebné, sektorové jádro, komprimovaná jádra

## Slide 11: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Vodič (elektrotechnický výrobek): http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D_%28elektrotechnick%C3%BD_v%C3%BDrobek%29. [online]. [cit. 2014-01-3].