## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_633
NÁZEV VM | Metalické kabely / Tepelně odolné kabely
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2 a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to tepelně odolné kabely a kde se používají
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Tepelně odolné kabely
Použití
Tepelně odolné kabely se používají pro vnitřní propojení ve světelné technice, ohřívačích, elektrických strojích, přepínacích a rozvodných skříních, v trubkách na i pod omítku, v uzavřených kanálech a také v dopravních systémech a pro venkovní použití. Jsou charakteristické svou dobrou tepelnou a mechanickou odolností po dlouhou dobu, bezhalogenovostí a ohniodolností jsou bezpečné pro životní prostředí.
Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy.
Výhody
při požáru neuvolňuje žádné korozivní a toxické plyny, tím šetří hodnoty a čas potřebný pro evakuaci budov a snižuje ztráty na životech
výborná mechanická odolnost
nízké šíření ohně
nízká tvorba dýmu při hoření
dobrá odolnost proti olejům a nenasákavost
odolný vůči UV záření, ozonu a kyslíku
odolný vůči pájecím teplotám
dobrý koeficient stárnutí při vyšších teplotách

## Slide 4
Tepelně odolné kabely
Pryžový jednožilový vodič se zvýšenou tepelnou odolností
Použití:
K vnitřnímu zapojení svítidel a přístrojů, jakož i k zapojení rozvaděčů a rozdělovacích zařízení v suchých prostorách. Pro uložení v trubkách a na a pod omítkou.
Konstrukce:
1 ..... Holý nebo pocínovaný, jemně laněný měděný vodič 2 ..... Izolace žíly z tepelně odolné pryžové směsi

## Slide 5
Tepelně odolné kabely
Technické údaje Jmenovité napětí Uo/U |  | [V] | 450 / 750 voltů
Zkušební napětí |  | [V]AC | 2500
Teplotní rozsah | flexibilní uložení |  | -25°C až +110°C
Provozní teplota | zkrat | °C | 260
Doba zkratu | max. | za [sek.] | 5
Poloměr ohybu | min. | x VP | 7
Vlastnosti při hoření | norma |  | EN 60332-1-

## Slide 6
Tepelně odolné kabely
Silikonový kabel
SiHF
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve volném prostředí při nízkém mechanickém zatížení, použití zejména při vysokých teplotách okolního prostředí.
Konstrukce:
1 ..... Pocínovaný, jemně laněný měděný vodič 2 ..... Izolace žil ze silikonu (2GI1) 3 ..... Vnější plášť ze silikonu (2GM1), červenohnědý

## Slide 7
Tepelně odolné kabely
Bezhalogenový kabel s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru
NHXMH
Použití:
V budovách nebo průmyslových zařízeních s vysokou koncentrací osob nebo majetku. Nevznikají žádné škody halogenovými plyny vyplývající z požáru a tvorba kouře je velmi nízká. Kabel může být použit k uložení na, do nebo pod omítku v suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve zdivu a ve venkovním prostředí při chráněném uložení, nikoliv však v zemi.
Konstrukce:
1 ..... Holý, plný nebo laněný měděný vodič 2 ..... Izolace žil ze síťovaného polyetylénu (2GI1) 3 ..... Bezhalogenová výplňová směs 4 ..... Vnější plášť z bezhalogenového polymeru (HM2), šedý

## Slide 8
Tepelně odolné kabely
Technické údaje Jmenovité napětí Uo/U |  | [V] | 300 / 500 voltů
Zkušební napětí |  | [V]AC | 2000
Teplotní rozsah | flexibilní uložení |  | +5°C až +70°C
Provozní teplota | zkrat | °C | 160
Doba zkratu | max. | za [sek.] | 5
Poloměr ohybu | flexibilní uložení | x VP | 12
Vlastnosti při hoření | norma |  | EN 50266-2-4
 |  |  | EN 60332-1
 |  |  | IEC 60332-3 Kat.C

## Slide 9
Tepelně odolné kabely
(Bezhalogenový kabel se zachováním funkčnosti 30 minut)
N)HXH FE180/E30 KERAM
Použití:
Bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy. Smějí být použity ve vnitřních prostorách i ve venkovním prostředí, avšak nikoliv uloženy přímo v zemi nebo ve vodě. Jsou vhodné pro ochrannou třídu 2. Zachování funkčnosti kabelového vedení 30 min. (systémová zkouška), zachování izolačních vlastností přes 180 min.
Konstrukce:
1 .....Holý, plný nebo laněný měděný vodič 2 .....Izolace žil z bezhalogenové, keramizující polymerové směsi (HGI 2) 3 .....Bezhalogenový vnitřní plášť / výplň 4 .....Vnější plášť z bezhalogenového polymeru, oranžový
Informace:
Tyto kabely splňují podmínky zkoušky zachování izolačních vlastností dle DIN VDE 0472-814 / 8.83 (180 min.) a IEC Publik. 331 first edition 1970 o zachování funkčnosti (30 min.) dle DIN 4102-12 odpovídající VDE 0100-710 a 0100-718.

## Slide 10
Tepelně odolné kabely
Cvičení:
  Kde se musí používat tepelně odolné a bezpečnostní kabely .
Tepelně odolné a bezpečnostní kabely jsou používány všude tam, kde je vyžadována zvláštní ochrana osob a majetku před požárem a škodami z něho vyplývajícími a kde je třeba splnit přísné bezpečnostní předpisy

## Slide 11: Tepelně odolné kabely
Cvičení:
2. Popiš konstrukci bezhalogenového kabelu NHXMH
Konstrukce:
1 ..... Holý, plný nebo laněný měděný vodič 2 ..... Izolace žil ze síťovaného polyetylénu (2GI1) 3 ..... Bezhalogenová výplňová směs 4 ..... Vnější plášť z bezhalogenového polymeru (HM2)

## Slide 12: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Allkabel. [online]. [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: http://www.allkabel.cz/