## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_631
NÁZEV VM | Metalické kabely / Silové kabely pro energetiku do 22kV(35kV)
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3. ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to silové kabely pro energetiku do 22kV(35kV) a kde se používají
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Silové kabely pro energetiku do 22kV(35kV)
Kabel s plastovou izolací : ukázka

## Slide 4
Silové kabely pro energetiku do 22kV(35kV)
Kabel s plastovou izolací : ukázka

## Slide 5
Silové kabely pro energetiku do 22kV(35kV)
Kabel s plastovou izolací :
Vnitřní a vnější polovodivá vrstva slouží k řízení el. pole kabelu (má vliv na velikost jádrové izolace). Vysokonapěťové kabely musí být chráněny proti pronikání vlhkosti – V. Tuto funkci například plní vodoblokující páska, ta zabraňuje postupování vlhkosti tím, že zvětší svůj objem. U jádra je např. označení AV (CV) – provedení jádra hliníkové(měděné) vodotěsné.
Stínění slouží k vedení poruchových proudů. VC – měděné kovové stínění s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm.
Hodnoty stínění v mm2 16 mm2 70-120 mm2
25 mm2 150-240 mm2

## Slide 6
Silové kabely pro energetiku do 22kV(35kV)
Kabel s plastovou izolací : ukázka

## Slide 7
  Silové kabely pro energetiku do 1kV
Cvičení:
  S jakých části se skládá kabel na obrázku.
1 – Hliníkové jádro
2 – PVC izolace jádra
3 – Výplňový obal
4 – PVC plášť vnitřní
5 – Páska
6 – Měděný koncentrický vodič
7 – Páska
8 – PVC plášť

## Slide 8: Silové kabely pro energetiku do 1kV
Cvičení:
  Jakou funkci plní vodoblokující páska
zabraňuje postupování vlhkosti tím, že zvětší svůj objem

## Slide 9: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
ŠEVČÍK, Jiří a Merek JELÍNEK. ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE. Výukový material projektu CETRAEL: Kabelové technologie a izolované vedení. 2010, 90 s
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 7614. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 7614