## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_632
NÁZEV VM | Metalické kabely / Pryžové, jeřábové a stavební kabely
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3. ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to pryžové, jeřábové a stavební kabely a kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Pryžový kabel pro lehká mechanická zatížení
H05RR-F (GML)
Použití:
V suchých prostorách při nízkém mechanickém zatížení pro připojení elektrických přístrojů jako např. vysavačů, kuchyňských přístrojů atd., avšak nikoliv pro použití v průmyslových a zemědělských provozech.
Konstrukce:
1 ..... Holý, jemně laněný měděný vodič 2 ..... Pryžová izolace žil) 3 ..... plášť z přírodního kaučuku, černý

## Slide 4
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Pryžový kabel pro lehká mechanická zatížení
H05RR-F (GML)
Technické údaje: Jmenovité napětí Uo/U |  | [V] | 300 / 500 voltů
Zkušební napětí |  | [V]AC | 2000
Teplotní rozsah | flexibilní uložení |  | -25°C až +60°C
Provozní teplota | zkrat | °C | 200
Doba zkratu | max. | za [sek.] | 5
Poloměr ohybu | pevné uložení | x VP | 4
 | flexibilní uložení | x VP | 8
Vlastnosti při hoření | norma |  | EN 60332-1-2

## Slide 5
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Pryžový kabel pro střední mechanická zatížení
A07RN-F
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí. V zemědělských provozech, jakož i v oblastech s nebezpečím požáru a exploze. Při středním mechanickém zatížení pro připojení průmyslově používaných elektrických přístrojů a nástrojů. Pro pevné uložení v dočasných staveništních konstrukcích a k přímé montáži na konstrukčních součástech zdvihacích zařízení.
Konstrukce:
1 ..... Holý, jemně laněný měděný vodič 2 ..... Izolace žil z pryže na bázi EPR 3 ..... Vnější plášť z polychloroprénové směsi (neoprén EM2), černý, odolný proti oděru, odolný proti plamení, odolný proti oleji Speciální barvy na vyžádání

## Slide 6
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Pryžový kabel pro vysoká mechanická zatížení
NSSHöu
Použití:
V hornictví a průmyslu, v suchých i vlhkých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí, při vysokém mechanickém zatížení pro připojení těžkých zařízení.
Konstrukce:
1 ..... Pocínovaný, jemně laněný měděný vodič 2 ..... Izolace žil z pryže na bázi EPR (kopolymer etylen-propylenu) 3 ..... Vnitřní plášť z pryžové směsi 4 ..... Vnější plášť z polychloroprénu (CR), žlutý, vysoká odolnost proti oděru, odolný proti plameni, odolný proti oleji

## Slide 7
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Pryžový kabel pro vysoká mechanická zatížení
NSSHöu
Technické údaje:
Jmenovité napětí Uo/U |  | [V] | 600 / 1000 voltů
Zkušební napětí |  | [V]AC | 4000
Teplotní rozsah | flexibilní uložení |  | -25°C až +80°C
Provozní teplota | zkrat | °C | 250
Doba zkratu | max. | za [sek.] | 5
Poloměr ohybu | pevné uložení | x VP | 4
 | flexibilní uložení | x VP | 10
Odolnost proti oleji | norma |  | EN 60811-2-1
Vlastnosti při hoření | norma |  | EN 60332-1-

## Slide 8
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
(N)FLGöu (STN)
Pryžový ovládací kabel s nosným orgánem pro střední mechanické zatížení
Použití:
V suchých, vlhkých a mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí jako flexibilní napájecí a ovládací vedení při středních mechanických zatíženích. Kabel je určen pro připojení pohyblivých součástí jako např. řídících ovladačů jeřábů.
Konstrukce:
1 ..... Nosný orgán z ovinutého provazu nebo umělohmotného lana 2 ..... Holý, velmi jemně laněný měděný vodič 3 ..... Izolace žil z pryžové směsi. Ovin okolo každé slaněné vrstvy 4 ..... Vnější plášť z pryže (5GM1), černý

## Slide 9
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Pryžový kabel pro navíjení na jeřábový kabelový buben
NSHTöu
Použití:
V suchých i vlhkých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí, při častém navíjení a odvíjení se současným namáháním tahem a nebo krutem a nuceném vedení kabelu, jako tomu je u kabelových vozů, kabelových řetězů, bubnů a jiných mechanických zařízeních. Pro zaručení ochrany proti kroucení se mezi vnitřním a vnějším pláštěm nachází protisměrný oplet z textilních nebo umělohmotných vláken. Pro rychlost pohybu do 120 m/min.
Konstrukce:
1 ..... Pocínovaný, jemně laněný měděný vodič 2 ..... Pryžová izolace žil na bázi EPR 3 ..... Vnitřní plášť z pryže ( 5GM2) s otevřeným opletem z umělohmotné příze, sloužící jako ochrana proti kroucení 4 ..... Vnější plášť z polychloroprénu (5GM2), černý, odolný proti plameni, odolný proti oleji

## Slide 10
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Pryžový kabel pro navíjení na jeřábový kabelový buben
NSHTöu
Technické údaje: Jmenovité napětí Uo/U |  | [V] | 600 / 1000 voltů
Zkušební napětí |  | [V]AC | 4000
Teplotní rozsah | flexibilní uložení |  | -20°C až +90°C
Provozní teplota | zkrat | °C | 200
Doba zkratu | max. | za [sek.] | 5
Poloměr ohybu | min. | x VP | 8
Odolnost proti oleji | norma |  | EN 60811-2-1
Vlastnosti při hoření | norma |  | EN 60332-1-2

## Slide 11
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Polyuretanový staveništní kabel s žilami izolovanými pryží
Použití:
Jako připojovací a spojovací vedení pro vysoké mechanické zatížení, v suchých, vlhkých i mokrých prostorách, jakož i ve venkovním prostředí. Hlavní oblastí použití jsou průmyslové provozy a stavby s náročnými podmínkami použití, zejména pak při namáhání oděrem a obrusem.
Konstrukce:
1 ..... Holý nebo pocínovaný, jemně laněný měděný vodič 2 ..... Izolace žil z pryžové směsi (EL6) 3 ..... Vnější plášť z polyuretanu (PUR), oranžový

## Slide 12
Pryžové, jeřábové a stavební kabely
Technické údaje: Jmenovité napětí Uo/U |  | [V] | 300 / 500 voltů
Zkušební napětí |  | [V]AC | 2000
Teplotní rozsah | flexibilní uložení |  | -40°C až +90°C
Provozní teplota | zkrat | °C | 200
Doba zkratu | max. | za [sek.] | 5
Poloměr ohybu | pevné uložení | x VP | 4
 | flexibilní uložení | x VP | 5
Odolnost proti oleji | norma |  | EN 60811-2-1
Vlastnosti při hoření | norma |  | EN 60332-1-2

## Slide 13
  Silové kabely pro energetiku do 1kV
Cvičení:
  Jaké vlastnosti mají jeřábové kabely.
musí být odolné v namáhání tahem a nebo krutem

## Slide 14: Silové kabely pro energetiku do 1kV
Cvičení:
  Jaké vlastnosti mají stavební kabely
vysoké mechanické zatížení

## Slide 15: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Allkabel. [online]. [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: http://www.allkabel.cz/