## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_634
NÁZEV VM | Metalické kabely / Sdělovací kabely a telefonní kabely
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3. ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to sdělovací kabely a telefonní kabely
a kde se používají
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Sdělovací kabely a telefonní kabely
Použití:
Sdělovací kabely a telefonní kabely jsou určeny na propojení - přenosových
(sdělovacích) zařízení, telefonních zařízení a zařízení pro zpracování dat.
U telefonních kabelů je možné stočit žíly do párů jako křížovou čtyřku. Duše je ovinuta termoplastickou páskou s překrytím .
Stínění: je z Al laminované fólie tloušťky, která je ovinuta kolem duše nebo podélně vpuštěna. Překrytí stínicí pásky. Pro zabezpečení kontinuity stínění je pod fólií vpuštěn Cu pocínovaný drát.

## Slide 4
Sdělovací kabely a telefonní kabely
Barvy vodičů v jednotlivých kabelech.
Barevné značení kabelů se řídí podle typu kabelu. Proto je nejdříve nutno poznat o jaký typ kabelu se jedná, a to podle provedení a barev.
Párové kabely:
V současné době jsou na trhu dva druhy barevného značení.
Rozeznáme je podle prvních třech páru.
Jeli tam bílo rudá (nikoli oranžová) jedná se o české barevné značení,
jeli tam bílo oranžová (nikoliv rudá) jedná se o zahraniční barevné značení.

## Slide 5
Sdělovací kabely a telefonní kabely
Pár | Tel. značení (české) |  |  |  | Počítačovy (zahraniční) |  |  | 
 | a |  | b |  | a |  | b | 
1. | bílá |  | rudá |  | bílá |  | modrá | 
2. | bílá |  | zelená |  | bílá |  | oranžová | 
3. | bílá |  | modrá |  | bílá |  | zelené | 
4. | bílá |  | hnědá |  | bílá |  | hnědá | 
5. | bílá |  | šedá |  | bílá |  | šedá | 
6. | žlutá |  | rudá |  | rudá |  | modrá | 
7. | žlutá |  | zelená |  | rudá |  | oranžová | 
8. | žlutá |  | modrá |  | rudá |  | zelené | 
9. | žlutá |  | hnědá |  | rudá |  | hnědá | 
10. | žlutá |  | šedá |  | rudá |  | šedá | 
11. | oranžová |  | rudá |  | černá |  | modrá | 
12. | oranžová |  | zelená |  | černá |  | oranžová | 
13. | oranžová |  | modrá |  | černá |  | zelené | 
14. | oranžová |  | hnědá |  | černá |  | hnědá | 
15. | oranžová |  | šedá |  | černá |  | šedá | 
16. | fialová |  | rudá |  | žlutá |  | modrá | 
17. | fialová |  | zelená |  | žlutá |  | oranžová | 
18. | fialová |  | modrá |  | žlutá |  | zelené | 
19. | fialová |  | hnědá |  | žlutá |  | hnědá | 
20. | fialová |  | šedá |  | žlutá |  | šedá | 

## Slide 6
Sdělovací kabely a telefonní kabely
Čtyřkové kabely:
Čtyřka | a |  | b |  | c |  | d | 
1. | bílá |  | modrá |  | modro-zelená |  | fialová | 
2. | bílá |  | oranžová |  | modro-zelená |  | fialová | 
3. | bílá |  | zelená |  | modro-zelená |  | fialová | 
4. | bílá |  | hnědá |  | modro-zelená |  | fialová | 
5. | bílá |  | šedivá |  | modro-zelená |  | fialová | 
Pět čtyřek dohromady tvoří skupinu, která je vždy omotána provázkem. První skupina je omotána rudým provázkem (počáteční skupina), druhá skupina zeleným (směrová skupina). Další skupiny jsou omotány bílím provázkem

## Slide 7
Sdělovací kabely a telefonní kabely
SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ KABEL PRO VNITŘNÍ ROZODY
SYKFY
Konstrukce
Elektrovodné jádro z Cu drátu tř.1 (ČSN EN 60228,HD 383)
2. Izolace žil z PVC směsi
3. Žíly stočeny do párů (trojek) a páry (trojky) stočeny do duše kabelu v polohách
4. Obal - plastová oddělovací páska
5. Stínění - laminovaná Al páska s příložným CuSn drátem
6. Plášť z PVC směsi
Použití
Kabely jsou určeny pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice. Kabely jsou vhodné pro instalace, kde jsou předpokládány souběhy vedení (silová a datová vedení). Stínění kabelů zaručuje zvýšenou odolnost vůči rušivým vlivům okolí (elektromagnetické pole).

## Slide 8
Sdělovací kabely a telefonní kabely
SDĚLOVACÍ KABEL NÍZKOFREKVENČNÍ
LAM 6x
Konstrukce
1. Elektrovodné jádro z CuSn nebo Cu drátu tř.1 (ČSN EN 60228,HD 383)
2. Izolace žil z PVC směsi
3. Žíly nebo páry (napájecí i sdělovací) stočeny do duše kabelu
4. Obal - plastová oddělovací páska
5. Stínění - laminovaná Al páska s příložným CuSn drátem
6. Plášť z PVC směsi
Použití
Kabely jsou určeny pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice. Kabely jsou vhodné pro instalace, kde jsou předpokládány souběhy vedení (silová a datová vedení). Stínění kabelů zaručuje zvýšenou odolnost vůči rušivým vlivům okolí (elektromagnetické pole).
Upozornění
Jednotlivé žíly , prvky kabelu nebo skupiny prvků mohou být samostatně stíněny ( stínění identifikováno na popisu kabelu- viz. TPF 218/04 Rev.1).
Kabely je možno dodávat ve třech variantních provedeních ( 1. pro uložení do lišty, 2. pro uložení pod omítku, 3. pro uložení do země) Kabel je odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-2 (ČSN EN 60332-1-2)

## Slide 9
Sdělovací kabely a telefonní kabely
SDĚLOVACÍ KABEL PRO VNITŘNÍ ULOŽENÍ
SEKU
Konstrukce
1. Elektrovodné jádro z Cu drátu tř.1 (ČSN EN 60228,HD 383)
2. Izolace žil z PE směsi
3. Plášť z PVC směsi
Použití
Kabel je určen pro rozvody telefonu uvnitř budov a podobné účely.
Upozornění
Plášť kabelu je vždy v barvě černé. Kabel je odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1 (ČSN EN 60332-1-2).

## Slide 10
Sdělovací kabely a telefonní kabely
SDĚLOVACÍ VODIČ NÍZKOFREKVENČNÍ
Upp
Konstrukce
1. Elektrovodné jádro z Cu drátu tř.1 (ČSN EN 60228,HD 383)
2. Izolace žil z PVC směsi
3. Žíly jsou uloženy paralelně ve společné izolaci
Použití
Vodič je určen pro pevné spoje uvnitř a vně sdělovacích přístrojů a zařízení pracujících v nižších kmitočtových pásmech. Vodiče jsou vhodné pro rozvody rozhlasu po drátu a telefonu po budovách.
Upozornění
Kabel je odolný proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1 (ČSN EN 60 332-1-2).

## Slide 11
Sdělovací kabely a telefonní kabely
Cvičení:
  Vyjmenujte barevné značení čtyřkových kabelů.
Čtyřka | a |  | b |  | c |  | d | 
1. | bílá |  | modrá |  | modro-zelená |  | fialová | 
2. | bílá |  | oranžová |  | modro-zelená |  | fialová | 
3. | bílá |  | zelená |  | modro-zelená |  | fialová | 
4. | bílá |  | hnědá |  | modro-zelená |  | fialová | 
5. | bílá |  | šedivá |  | modro-zelená |  | fialová | 

## Slide 12: Sdělovací kabely a telefonní kabely
Cvičení:
2. Kde se používá kabel na obrázku
Vodič je určen pro pevné spoje uvnitř a vně sdělovacích přístrojů a zařízení pracujících v nižších kmitočtových pásmech. Vodiče jsou vhodné pro rozvody rozhlasu po drátu a telefonu po budovách.

## Slide 13: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
ttp://www.allkabel.cz/
Lamela Electric, a.s. Katalog produktů
http://www.tydyt.cz/kabely/rozhrani/barvy.htm
Lamelaelectric. [online]. [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: http://www.lamelaelectric.com/kabelovna-chyse