## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_623
NÁZEV VM | Metalické kabely / Druhy izolací
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2.a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje jaké druhy izolací se požívají u metalických kabelů.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Izolace a plášťů kabelů
Izolace jádra elektrických vodičů
  Dalším materiálem, který vytváří kabel, je izolace jádra. Jádro je obaleno izolační hmotou, která z jádra vytvoří žílu, nebo také izolovaný vodič. V tzv. extrudérech (vytlačovacích strojích) se za vysoké teploty na jádro nanáší pod vysokým tlakem roztavený plast. V extrudéru jsou plasty buď probarvovány podle norem přímo do směsi, stříkané na jádro, nebo se žíla barví na hotovou bezbarvou izolaci nastříkáním tenké (skin) vrstvy probarvené směsi. Zde je výhodou lepší výsledná napěťová pevnost izolace.

## Slide 4
Izolace a plášťů kabelů
  To, čím se jednotlivé kabely liší, je druh materiálu používaný k izolaci vodiče. Izolační materiály, které se za tímto účelem používají, se v zásadě dělí na tři kategorie:

## Slide 5: Izolace a plášťů kabelů
  Kategorie izolací:
Vulkanizované elastomerické izolační látky (např. EPR, EPDM, silikonový kaučuk atd.)
Termoplastické izolační látky (např. PVC, PE, PP, TPE a TPU, FLUOROPOLYMERY atd.)
Zesítěné izolační materiály (např. XLPE)

## Slide 6: Izolace a plášťů kabelů
Kaučuky a vulkanizované elastomery:
Kaučuky jako EPR, EPDM atd. jsou ohebné a odolné vůči otěru, mají ovšem nízké provozní teploty (70 ÷ 90 °C). Kaučuky jsou obecně málo odolné vůči olejům, pohonným látkám a oxidačním chemickým činidlům (např. H2SO4, ozón atd.)
Některé kaučuky, jako je polychloropren (Neopren), jsou však velmi odolné olejům a uhlovodíkům.
Silikonové kaučuky, známé spíše jako SILIKONY, jsou velmi ohebné a odolné vůči vysokým teplotám 180÷250°C, ale nejsou odolné vůči otěru a vůči přetržení.
Základní suroviny silikonových kaučuků jsou oproti jiným druhům kaučuků méně citlivé na oxidační činidla.

## Slide 7: Izolace a plášťů kabelů
Ukázka kabelů z kaučuky a vulkanizovaných elastomerů :
Více žilový kabel typu FG7OR Jednožilový kabel typu FM9

## Slide 8: Izolace a plášťů kabelů
Termoplastické polymery:
Termoplastické materiály jsou obecně mnohem tužší ve srovnání s vulkanizovanými elastomery a mají provozní teploty, které se pohybují od 60 ÷ 70°C (PE, PVC nižší kvality) až do 260 °C (PTFE), a to přes všechna mezilehlá teplotní pásma.
Všechny termoplastické polymery mají charakterickou teplotu, nad kterou „se taví“, tzn. nad kterou materiál ztrácí fyzikální hustotu, a tím i všechny elektrické a mechanické vlastnosti s ní spojené.
Zvláštní skupina termoplastů se sestává z termoplastických elastomerů (např. Santopren®), které mají ohebnost a pružnost „podobnou” té u vulkanizovaných kaučuků, ovšem jejich fyzikální vlastnosti a provozní „tavící“ teploty jsou charakteristické pro základní polymer, z něhož jsou odvozeny.

## Slide 9: Izolace a plášťů kabelů
Ukázka kabelů z termoplastických polymeru :
Vícežilový kabel typu H05 VV-F Vícežilový kabel typu FROR

## Slide 10: Izolace a plášťů kabelů
Zesítěné polymery:
Zesítěné polymery vykazují obvykle lepší mechanické a elektrické vlastnosti než termoplastické polymery a kaučuky.
Zesítěné suroviny jsou lisovány při vysoké teplotě tak jako termoplasty, ale na rozdíl od nich po vylisování doznají ještě chemickou přeměnu ve vnitřní struktuře polymeru. Po této přeměně způsobené zesíťováním se vytvoří nevratné příčné vazby mezi polymerickými řetězci, které je zafixují v uspořádání podobném síti (odtud termín zesíťování).
Zesítěné polymery se už ani při vysokých teplotách netaví. Tato vlastnost jim dovoluje dosáhnout (po krátkou dobu) i velmi vysoké vrcholové teploty v porovnání s provozní teplotou materiálu. Pokud jsou ovšem vystaveny extrémním teplotám po delší dobu, pak i tyto materiály degradují a ztrácí své mechanické a elektrické vlastnosti.

## Slide 11: Izolace a plášťů kabelů
Ukázka kabelů ze zesítěných polymerů
Harmonizovaný kabel typu H07Z-K kabel s dvojitou izolací z XLPE

## Slide 12
Izolace a plášťů kabelů
Cvičení:
  Jaké kategorie materiálu se nejčastěji používají na výrobu izolací elektrických vodičů?
Vulkanizované elastomerické izolační látky
Termoplastické izolační látky
Zesítěné izolační materiály

## Slide 13
Izolace a plášťů kabelů
Cvičení:
  2. Jaké jsou špatné vlastností izolací z termoplastických polymerů?
Všechny termoplastické polymery mají charakterickou teplotu, nad kterou „se taví“, tzn. nad kterou materiál ztrácí fyzikální hustotu, a tím i všechny elektrické a mechanické vlastnosti s ní spojené

## Slide 14: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
http://www.encables.cz/data/elektricke-kabely-obecne.pdf
ČSN 33 0165. Barevné značení silových kabelů a vodičů dle ČSN 33 0165.